## 投标报价
重庆粮食集团酉阳县粮食有限责任公司酉阳储备库粮仓专用空调采购安装服务报价清单
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 价格（万元） |  | 主要技术参数 | 品牌厂家 | 备注
|  |  |  | 单价 | 总价
1 | 粮仓专用空调一体机 | KT-06MC | 12 |  |  | 1、机组寿命10年以上；设备配置标准通讯控制接口，机组运行噪音≤65dB，制冷量≥17.5kW；总功率≤5.76KW，机组温度调节范围：≥15-25℃；温度误差≤±1℃，进出风口尺寸≥250mm，电源380V，50hz，整机防水等级为≥IPX4。压缩机：高效全封闭涡旋式，制冷剂R22；送风机驱动电机为低噪声外转子三相异步电动机送风量≥4000m³/h，送风距离≥25米，电机防水等级为≥IP55。冷凝风机：采用风扇用外转子三相异步电动机。 2、耐磷化氢熏蒸 1）蒸发器为不易和PH3气体发生化学反应的蒸发器。 2）控制电路送风机传感器使用与环境气体隔绝的密闭电路，电机。 3）机组送风风口为横向、水平式，机组金属外壳金属件在运行中无结露，无漏水现象。蒸发器、换热器能够有效防止粉尘堵塞及便于的清洗维护设计（过滤网）。以及防止由于粉尘堵塞造成风量变小或其他原因造成的蒸发器结霜，并能自动恢复的防尘防结冻报警。 3、保水性 采用大风量小温差的模式，减少空调制冷过程脱水效应，避免空间和粮食水份损失。 4、先进性 1）便于维护：采用其他相对灵活的连接方式。 2）经济节能性：能效比高（COP≥2.7）。 3）系统状态可视：可通过系统压力表观察系统高压低压。 5、安全性 控制设备有防浪涌保护、冲击电流保护，过载保护，相序保护，系统压力保护（高压，低压），排气保护，防粉尘保护。电箱有不小于8h盐雾检测报告。进、出风口安装密封箱,不锈钢双道密封门，不锈钢密封门外方内圆，密封门板闭合处四周采用粘贴式密封条，内部不锈钢圆口处为圆形塑料双槽要求能镶嵌两道7*10密封条通过镶嵌粮膜达到双道密闭效果，防止熏蒸气体泄漏导致机组损坏并在风口处设置可拆卸的不锈钢20目过滤网。符合粮仓密闭性要求、气调充氮保温隔热要求、防磷化氢腐蚀及防粮食灰尘设计。 6、操作性 1）、实现信息化通信接口，可并入粮库信息化平台或单独组，控制具有断电记忆功能，可随时开关机和数据传输。 2）、灵活性：可现场手动操作。 |  | 包括安装、调试、零配件、售后服务、税费等费用。
2 | 粮仓专用空调一体机 | KT-08MC | 8 |  |  | 1、机组寿命10年以上；配置标准通讯控制接口并提供通讯协议，机组运行噪音≤65dB，制冷量≥22kW；总功率≤8.0KW，机组温度调节范围：≥15-25℃；温度误差≤±1℃，进出风口尺寸≥315mm，电源380V，50hz，整机防水等级为≥IPX4。压缩机：高效全封闭涡旋式，制冷剂R22；送风机驱动电机为低噪声外转子三相异步电动机送风量≥4500m³/h，送风距离≥25米，电机防水等级为≥IP55。冷凝风机：采用风扇用外转子三相异步电动机。 2、耐磷化氢熏蒸 1）蒸发器为不易和PH3气体发生化学反应的蒸发器。 2）控制电路送风机传感器使用与环境气体隔绝的密闭电路，电机。 3）机组送风风口为横向、水平式，机组金属外壳金属件在运行中无结露，无漏水现象。蒸发器、换热器能够有效防止粉尘堵塞及便于的清洗维护设计（过滤网）。以及防止由于粉尘堵塞造成风量变小或其他原因造成的蒸发器结霜，能自动恢复的防尘防结冻报警。 3、保水性 采用大风量小温差的模式，减少空调制冷过程脱水效应，避免空间和粮食水份损失。 4、先进性 1）便于维护：采用其他相对灵活的连接方式。 2）经济节能性：能效比高（COP≥2.7）。 3）系统状态可视：可通过系统压力表观察系统高压低压。 5、安全性 控制设备有防浪涌保护、冲击电流保护，过载保护，相序保护，系统压力保护（高压，低压），排气保护，防粉尘保护。电箱有不小于8h盐雾检测报告。进、出风口安装密封箱,不锈钢双道密封门，不锈钢密封门外方内圆，密封门板闭合处四周采用粘贴式密封条，内部不锈钢圆口处为圆形塑料双槽要求能镶嵌两道7*10密封条通过镶嵌粮膜达到双道密闭效果，防止熏蒸气体泄漏导致机组损坏并在风口处设置可拆卸的不锈钢20目过滤网。符合粮仓密闭性要求、气调充氮保温隔热要求、防磷化氢腐蚀及防粮食灰尘设计。 6、操作性 1）、实现信息化通信接口，可并入粮库信息化平台或单独组，控制具有断电记忆功能，可随时开关机和数据传输。 2）、灵活性：可现场手动操作。 |  | 包括安装、调试、零配件、售后服务、税费等费用。
3 | 分体式粮仓专用空调 | KT-10MC | 4 |  |  | 1、标准工况制冷量Kw：30.4 2、标准工况送风量m3/h：6500 3、能效比cop≥2.9 4、输入功率Kw：10.85 5、机组电源：3N～380V 50HZ 6、室内冷风机：KT-10MC-10*3 7、温控范围℃：15-25℃ 8、自带远程云平台智能控制端口 9、机组框架材料：钣金喷塑 10、安全措施：电源过压欠压保护、相序保护、高压、低压、压缩机及风机电机过载等保护措施 11、制冷剂：R22 12、节流方式：外平衡膨胀阀，安全保护：漏电保护、过载保护、超压逆向保护、冷媒 异常保护、压缩机超温保护缺水保护、自动 检测故障等等 |  | 包括安装、调试、零配件、售后服务、税费等费用。
4 | 离心式风幕机 | FM3515H | 4 |  |  | 1、长1.5米 2、冷轧钢板机身 3、纯铜双电机 4、适用于4.5米门高 5、壁挂 |  | 包括安装、调试、零配件、售后服务、税费等费用。
合计
备注：